## 汇总
项目文件 | 一层平面图_sample.dxf
审查引擎 | Blueprint AI Agent
报告 ID | tb4-sample
违规总数 | 6
critical | 3
major | 2
minor | 1
审查结论 | 发现 6 项违规（强制性 3 项），须整改后重新提交。
免责声明 | AI 自动生成，供设计校核参考，不替代法定审查意见。
含 AI 生成

## 条款索引
条款编号 | 标题 | 最高严重度 | 出现次数
5.5.18 | 疏散楼梯净宽不应小于1.1m | major | 1
6.1.2 | 疏散门应向疏散方向开启 | critical | 2
6.2.5 | 防火墙上不应开设门窗洞口 | major | 1
7.1.3 | 消防车道净宽不应小于4m | minor | 1
8.3.1 | 一类高层公共建筑应设自动灭火系统 | critical | 1
含 AI 生成

## 违规明细
条款编号 | 标题 | 严重度 | 状态 | 实体ID | 实体类型 | 当前值 | 要求值 | 偏差 | 置信度 | 说明
6.1.2 | 疏散门开启方向 | critical | FAIL | door-017 | door | 0 | 1 | -1 | 0.92 | 疏散门开启方向不满足（向内开启）
6.1.2 | 疏散门开启方向 | critical | FAIL | door-042 | door | 0 | 1 | -1 | 0.88 | 二层疏散门 M-3 向内开启
5.5.18 | 楼梯间净宽 | major | FAIL | stair-003 | stair | 0.95 | 1.1 | -0.15 | 0.83 | 楼梯间净宽 0.95m < 1.1m
8.3.1 | 自动喷水灭火系统 | critical | FAIL |  | missing | 0 | 1 | -1 | 0.81 | 未检出自动喷水灭火系统布置
6.2.5 | 防火墙洞口 | major | FAIL | wall-128 | wall | 3 | 0 | 3 | 0.76 | 防火墙上检出 3 处未设防火阀门窗洞口
7.1.3 | 消防车道宽度 | minor | WARN | lane-002 | line | 3.6 | 4.0 | -0.4 | 0.64 | 消防车道局部净宽 3.6m
含 AI 生成